Śrem, 28 maja 2008 r. 
TI. 341–12/08








Do Wykonawców

W dniu 21 maja 2008 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące przetargu dla zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Śremie". 

1. Pytanie:

 
W dokumentacji technicznej w pkt 5.1. zapisano: "Ze względu na różne okresy funkcjonowania szkoły i mieszkań projektuje się wydzielenie układu grzewczego mieszkań z dotychczasowej instalacji. Obejmowałby on indywidualne odgałęzienie poprowadzone równolegle do instalacji obecnej. Dla tego celu należy poprowadzić w piwnicy rozprowadzenie pod aktualne piony, wyprowadzić nowe piony do wysokości grzejników w mieszkaniach".  W przedmiarze brak pozycji związanych z dostawą materiału i prowadzeniem poziomów i pionów do mieszkań. Prosimy o informację czy prace te wchodzą w zakres przetargu Jeśli tak prosimy o podanie odpowiednich: nakładów na wykonanie prac, obmiarów na wykonanie tych prac.
Ad.1. Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar o pozycję związane z montażem układów rozliczeń poprzez uporządkowanie obmiarów. 

2. Pytanie:


Prosimy o wyjaśnienie jakich czynności dotyczy poz. 1.22 przedmiaru w grupie "Instalacja c.o." nazwana "grzejniki członowe żeliwne, powierzchnia ogrzewalna do 2,5 m2 – kpl. 74". W projekcie nie mówi się nic o grzejnikach żeliwnych. 

Ad. 2. Odpowiedź:


Sumaryczny bilans demontażu i montażu żeber grzejnikowych wskazuje na nadmiar ilości żeber grzejnikowych. Jednak ze względu na różne rodzaje typów grzejników przewidziano konieczność uzupełnienia grzejników jednego typu. Wykonawca może inaczej zbilansować konieczność dopasowania wielkości grzejników do potrzeb cieplnych budynku po termomodernizacji.
3. Pytanie:


W dokumentacji technicznej w pkt 5.1. zapisano: "W podejściu do sali gimnastycznej należy zamontować regulator bezpośredniego działania AFT 06 z zaworem VFG 40. Zawór należy zamontować w kanale podposadzkowym w pomieszczeniu przechowalni sprzętu sportowego". 
W przedmiarze brak prac związanych z odkryciem kanału, jego ponownym zakryciem i robotami odtworzeniowymi. Prosimy o informację czy prace te wchodzą w zakres przetargu. Jeśli tak prosimy o podanie odpowiednich: nakładów na wykonanie prac, obmiarów na wykonanie tych prac.
Ad.3. Odpowiedź:


Uzupełniono przedmiar o pozycję związane z montażem zaworu regulacyjnego.

4. Pytanie:


W dokumentacji technicznej w pkt 5.1. zapisano "Instalację należy przepłukać chemicznie kwasem cytrynowym razem z grzejnikami" 
W przedmiarze w pkt 1.27. zaś zapisano jedynie "płukanie grzejników". Prosimy o wyjaśnienie czy instalacja ma zostać przepłukana chemicznie. Jeśli tak prosimy o podanie kubatury budynku [m3].
Ad.4. Odpowiedź:


Instalacja na zostać przepłukana chemicznie. Kubatura budynku wynosi 24256 m3.

5. Pytanie:


W dokumentacji technicznej w pkt 5.4. zapisano: "Dla określenia zużycia ciepłej wody użytkowej przewiduje się montaż wodomierzy ciepłej wody usytuowanych na podejściach do instalacji wewnętrznych mieszkań. Na podejściach c.w.u. Js–1,5 Dn 15 do wody ciepłej 3 szt." W przedmiarze zaś 
w grupie 2 "Instalacja c.w.u." w pkt 2.4. zapisano tylko 2 szt. wodomierzy. Prosimy o informację, która wartość jest prawidłowa.
Ad.5. Odpowiedź:

Dla rozliczenia mieszkań z indywidualnego poboru c.w.u. potrzebne są dwa liczniki ciepłej wody.

6. Pytanie:


W dokumentacji technicznej w pkt 6. "Izolacje termiczne" zapisano: "Wszystkie rurociągi obiegów grzewczych, instalacji c.w.u. i cyrkulacji należy zaizolować termicznie izolacją prefabrykowaną z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV Steinonorm 300 typ 310 o grubości wg tabeli". Również w tabeli pkt 8 zapisano "Izolację 600". W przedmiarze 
w grupie nr 2 dotyczącej instalacji c.w.u. brak pozycji dotyczących izolowania rurociągów. Prosimy o informację czy te prace wchodzą w zakres przetargu. Jeśli tak prosimy o podanie odpowiednich: nakładów na wykonanie prac, obmiarów na wykonanie tych prac. 
Ad.6. Odpowiedź:


Inwestor odstąpił od wymiany instalacji c.w.u., stąd brak konieczności izolacji przewodów c.w.u.

7. Pytanie:


W przedmiarze brak pozycji opisujących spuszczenie i napełnienie ponowne instalacji wodą. Jeśli roboty te mają zostać wykonane prosimy 
o podanie: właściwej normy i obmiaru. 
Ad.7. Odpowiedź:


Uzupełniono przedmiar o stosowne pozycje kosztorysowe związane ze spuszczeniem i napełnieniem ponownym instalacji wodą.

8. Pytanie:


W dokumentacji technicznej w pkt 5. zapisano: "Za grzejnikami należy zamontować ekrany zagrzejnikowe szersze od grzejników o ok. 20 cm grzejnika i wysokości całej wnęki". W przedmiarze brak takich pozycji. Jeśli roboty te mają zostać wykonane prosimy o podanie: właściwej normy 
i obmiaru. 
Ad.8. Odpowiedź:


Inwestor odstąpił od realizacji tego punktu ze względu na łatwość uszkodzenia przez uczniów.

9. Pytanie:


W dokumentacji technicznej w pkt 8. w poz. 2.2.4. zapisano: "Rury pp wg demontażu – 600". W przedmiarze brak takiej pozycji. Prosimy 
o wyjaśnienie: czego dotyczy powyższy zapis, w jakich jednostkach określona została ta pozycja. Jeśli roboty te mają zostać wykonane prosimy 
o podanie właściwej normy i obmiaru.

Ad.9. Odpowiedź:


Inwestor odstąpił od wymiany instalacji c.w.u. 

10. Pytanie:


W dokumentacji technicznej w tabeli w pkt 8. w poz. 2.1. zapisani: "Zawory podpionowe cyrkulacji MTCV dn 15" zaś w przedmiarze w poz. 2.1. w grupie 2 "Instalacja c.w.u." zawarto zawory o średnicy dn 20. Prosimy 
o wyjaśnienie, która wartość jest prawidłowa.
Ad. 10. Odpowiedź:


Dla prawidłowego funkcjonowania instalacji cyrkulacji wystarczające jest zastosowanie zaworów z przyłączami dn 15. Jednak ze względu na możliwą przyszłą wymianę instalacji c.w.u. na rury typu pp 
przewidziano konieczność lepszego dopasowania do większych średnic 
w instalacjach z rur pp. Dlatego też występuje konieczność zastosowania większych średnic podłączeń. 

Jednocześnie Zamawiający, informuję że przedmiar robót (instalacyjny) został uzupełniony i rozszerzony, który przekazuje w załączeniu.
Załącznik:

Kosztorys
Sprawę prowadzi:

Szymon Rogaliński

mł. referent 

tel. (061) 28–35–225 wew. 145. 
