PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W ŚREMIE 

	Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
	61 283-54-75,   61 283-54-91
	ul. Wiejska 2

63-100 Śrem

www.psse-srem.pl 



	- PPIS w Śremie
	61 283-54-75,   61 283-54-91
	

	- fax
	61 283-54-91, 
	

	- e-mail 
	psse.srem@pis.gov.pl
	


__________________________________________________________________________________________
ON.HK.0700.1.20






  Śrem, 17  stycznia 2020 r.
Ocena obszarowa jakości wody

na terenie gminy Śrem

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt. 2, ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie informuje o jakości wody z wodociągów zaopatrujących ludność gminy Śrem

1. Na terenie miasta i gminy Śrem ludność zaopatrywana jest w wodę przez następujących producentów:

· Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63‑100 Śrem – dostarczają wodę z wodociągów publicznych w: Śremie, Gaju, Nochowie, Dąbrowie i Orkowie.

· Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku ul. Krupczyn 9 63-140 Dolsk – dostarcza wodę z wodociągu publicznego w Wieszczyczynie.

2. Poszczególne wodociągi obsługują następujące miejscowości:

	
	Nazwa wodociągu
	Nazwa obsługiwanych miejscowości

	
	
	

	1
	Wodociąg publiczny Dąbrowa
	Dąbrowa, Grodzewo, Kaleje, Luciny, Mateuszewo

	2
	Wodociąg publiczny

Gaj
	Błociszewo, Gaj, Krzyżanowo, Marianowo, Pucołowo,



	3
	Wodociąg publiczny Nochowo
	Bodzyniewo, Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Nochowo, Nochówko, Pełczyn, Wirginowo, Wyrzeka

	4
	Wodociąg publiczny Orkowo
	Orkowo

	5
	Wodociąg publiczny

Śrem
	Binkowo, Borgowo, Bystrzek, Góra, Grzymysław, Kawcze, Łęg, Mechlin, Niesłabin, Olsza, Ostrowo, Psarskie, Pysząca, Sosnowiec, Szymanowo, Śrem, Zbrudzewo

	6
	Wodociąg publiczny Wieszczyczyn
	Dobczyn




3. Informacje dotyczące: wielkości produkcji wody, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę oraz o jakości wody.

	L.p.
	Nazwa wodociągu


	Średnia wielkość produkcji wody w m3/dobę
	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę
	Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie o jakości wody do spożycia


przez ludzi


	
	
	
	
	PPIS w Śremie stwierdza
	Data wydania oceny

	1
	Wodociąg publiczny Dąbrowa
	377
	1 750
	Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi
	2019-12-30

	2
	Wodociąg publiczny 

Gaj
	587
	2 300
	Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi
	2019-12-30

	3
	Wodociąg publiczny Nochowo
	589
	3 400
	Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi
	2019-12-30

	4
	Wodociąg publiczny Orkowo
	12
	190
	Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi
	2019-12-30

	5
	Wodociąg publiczny

Śrem
	5419
	35 000
	Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi
	2019-12-30

	6
	Wodociąg publiczny Wieszczyczyn
	440
	1 640
	Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi
	2019-12-30


4. Informacja o sposobie uzdatniania wody.

Wszystkie ww. wodociągi przy uzdatnianiu wody stosują tradycyjne metody uzdatniania: napowietrzanie, filtrację oraz dezynfekcję wody przy użyciu podchlorynu sodu.

5. Informacja o przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.
W roku 2019 na podstawie otrzymanych wyników badań wody nie stwierdzano przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody, z wyjątkiem wodociągu publicznego w Wieszczyczynie - w próbach wody pobranej w dniu 19.11.2019 r. na 2 końcówkach sieci wodociągowej stwierdzono mętność wynoszącą 4,5 NTU i 1,6 NTU oraz barwę wynoszącą 55 mg Pt/l i 25 mg Pt/l (norma dla mętności wynosi 1 NTU, dla barwy 15 mg Pt/l). W badaniu powtórzonym w dniu 26.11.2019 r. stwierdzono mętność wynoszącą 3,4 NTU i 1,7 NTU oraz barwę wynoszącą 55 mg Pt/l i 25 mg Pt/l. Barwa i mętność są cechami organoleptycznymi i nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów. Poprawę jakości wody stwierdzono w badaniach wykonanych w dniu 10.12.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej, w której stwierdzono mętność wynoszącą 0,99 NTU i 0,54 NTU oraz barwę wynoszącą 15 mg Pt/l i 15 mg Pt/l.
Poza ww. przekroczeniami stwierdzano jedynie pojedyncze bakterie grupy coli na końcówkach sieci. W wykonanych badaniach kontrolnych nie stwierdzano przekroczeń.
6. Informacja o zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze – nie zgłoszono.
7. Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
W roku 2019 wydano 39 ocen jakości wody, w których stwierdzano przydatność wody do spożycia przez ludzi z poszczególnych wodociągów - jakość wody spełniała warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Ponadto w dniu 6.12.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie wystosował pismo w trybie art. 30 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 r. poz. 59) informujące o stwierdzonych przekroczeniach oraz zobowiązał administratora ww. wodociągu do przekazania informacji o działaniach naprawczych potwierdzonych wynikami badań wody. Za kwestionowane badanie została wystawiona 1 decyzja rachunkowa.
8. Informacja o działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne.

W roku 2019 działania naprawcze prowadziło 1 przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku. W ramach prowadzonych prac naprawczych dokonano czyszczenia aeratora oraz przeglądu systemu napowietrzania. W wyniku poczynionych działań naprawczych jakość wody uległa poprawie.

        Państwowy Powiatowy 

 Inspektor Sanitarny w Śremie 

         mgr Urszula Sitnicka 

     dokument podpisany podpisem elektronicznym kwalifikowanym
Otrzymują:

1. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października  63-100 Śrem e-PUAP
2. a/a
A.F.
Strona 1 z 3

